## 1_Исходные данные
ПРИВЕДЁННЫЕ ЗАТРАТЫ — ЗАМЕНА ПРОВОДА ВЛ 6-10 кВ ¦ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Заполни синие ячейки (К_уд вводится в руб/км, итог К = К_уд × L считается автоматически). Потери ΔWлин — из расчёта режимов (РАП, Fazonord и др.).
| ПАРАМЕТР | ВАРИАНТ 1 (исходное состояние) | ВАРИАНТ 2 (новое сечение) | ВАРИАНТ 3 (альт. сечение) | Ед. / примечание
ОБЪЕКТ И ЛИНИЯ
| Подстанция / фидер | Вороново / Ф-29 | Вороново / Ф-29 | Вороново / Ф-29 | текст
| Длина заменяемого участка, км | 10.8 | 10.8 | 10.8 | км
ПРОВОД
| Марка / сечение провода | АС-35 | АС-70 | АС-95 | исходный → новый
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЛИНИИ — ПРЯМОЙ ВВОД ИЗ РАСЧЁТА РЕЖИМОВ
▼ ΔWлин берётся из РАП / Fazonord / таблицы потерь — не считается по формуле
| Годовые потери в линии ΔWлин, тыс. кВт·ч/год | 129.709 | 86.581 | 66.426 | Из расчёта режимов: В1 = исходное, В2/В3 = новое сечение
ТАРИФ И КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ
| Тариф э/э Цэ, руб/кВт·ч | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | руб/кВт·ч
| Удельные кап. затраты К_уд, руб/км | 0 | 131000 | 138000 | В1: сущ. линия = 0 В2/В3: стоимость замены на 1 км (провод + опоры + работы)
| Итого кап. затраты К = К_уд × L, руб. | 0 | 1414800 | 1490400 | Расчётная: К_уд × длина
НОРМАТИВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
| Норма амортизации αам, % | 2.8 | 2.8 | 2.8 | % от К/год. ВЛ 6-10 кВ ≈ 2.5–3.5%
| Норма ТО и ремонтов αобс, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | % от К/год. Обычно 1.0–2.0%
| Норм. коэф. эффективности Ен | 0.12 | 0.12 | 0.12 | РБ/СНГ: 0.10–0.15 Тн = 1/Ен = 8.3 лет

## 2_Расчёт
РАСЧЁТ ПРИВЕДЁННЫХ ЗАТРАТ — ЗАМЕНА ПРОВОДА ВЛ 6-10 кВ
З = Ен·К + И ¦ И = Иам + Иобс + Ипот ¦ Ипот = ΔWлин × Цэ ¦ К = К_уд × L
| Показатель | ВАРИАНТ 1 (исходн. провод) | ВАРИАНТ 2 (новый провод) | ВАРИАНТ 3 (альт. сечение) | Ед. изм.
1. ИСХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (из листа «1_Исходные данные»)
| Длина линии L, км | 10.8 | 10.8 | 10.8 | км
| Марка провода | АС-35 | АС-70 | АС-95 | —
| Тариф Цэ, руб/кВт·ч | 0.3037 | 0.3037 | 0.3037 | руб/кВт·ч
| Удельные кап. затраты К_уд, руб/км | 0 | 131000 | 138000 | руб/км
| Итого кап. затраты К = К_уд × L, руб. | 0 | 1414800 | 1490400 | руб.
| Норм. коэф. эффективности Ен | 0.12 | 0.12 | 0.12 | —
2. ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (из расчёта режимов, прямой ввод)
| ΔWлин, тыс. кВт·ч/год (введённое значение) | 129.709 | 86.581 | 66.426 | тыс.кВт·ч/год
| ΔWлин, кВт·ч/год (= тыс.кВт·ч × 1000) | 129709 | 86581 | 66426 | кВт·ч/год
| Снижение потерь ΔΔWлин = ΔW(В1) − ΔW(Вx), кВт·ч/год | — | 43128 | 63283 | кВт·ч/год
3. ЕЖЕГОДНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И = Иам + Иобс + Ипот
| Амортизация Иам = αам × К, руб./год | 0 | 39614.4 | 41731.2 | руб./год
| Обслуживание Иобс = αобс × К, руб./год | 0 | 21222 | 22356 | руб./год
| Стоимость потерь Ипот = ΔWлин × Цэ, руб./год | 39392.6233 | 26294.6497 | 20173.5762 | руб./год
| ИТОГО ИЗДЕРЖКИ И, руб./год | 39392.6233 | 87131.0497 | 84260.7762 | руб./год
4. ПРИВЕДЁННЫЕ ЗАТРАТЫ З = Ен × К + И
| Ен × К, руб./год | 0 | 169776 | 178848 | руб./год
| ★ ПРИВЕДЁННЫЕ ЗАТРАТЫ З = Ен·К + И, руб./год | 39392.6233 | 256907.0497 | 263108.7762 | руб./год
| Разность ΔЗ = З(В1) − З(Вx), руб./год | — | -217514.4264 | -223716.1529 | руб./год
5. СРОК ОКУПАЕМОСТИ
| Годовая экономия на потерях Эпот = ΔΔW × Цэ, руб./год | — | 13097.9736 | 19219.0471 | руб./год
| ★ ПРОСТОЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ Ток = К / Эпот, лет | — | 108.0167 | 77.5481 | лет
| Нормативный срок Тн = 1/Ен, лет | 8.3333 | 8.3333 | 8.3333 | лет
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
| Удельные кап. затраты К_уд, руб/км | 0 | 131000 | 138000 | руб/км
| Итого кап. затраты К = К_уд × L, руб. | 0 | 1414800 | 1490400 | руб.
| Потери ΔWлин, тыс. кВт·ч/год | 129.709 | 86.581 | 66.426 | тыс.кВт·ч/год
| Снижение потерь ΔΔW, тыс. кВт·ч/год | — | 43.128 | 63.283 | тыс.кВт·ч/год
| Стоимость потерь Ипот, руб./год | 39392.6233 | 26294.6497 | 20173.5762 | руб./год
| Общие издержки И, руб./год | 39392.6233 | 87131.0497 | 84260.7762 | руб./год
| ПРИВЕДЁННЫЕ ЗАТРАТЫ З, руб./год | 39392.6233 | 256907.0497 | 263108.7762 | руб./год
| Срок окупаемости Ток, лет | — | 108 | 77.5 | лет

## 3_Комментарии
РЕЗУЛЬТАТЫ И КОММЕНТАРИИ
Данные подтягиваются автоматически из листа «2_Расчёт»
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
| Потери В1 (исх.), тыс. кВт·ч/год | 129,709 тыс. кВт·ч/год
| Потери В2 (новый), тыс. кВт·ч/год | 86,581 тыс. кВт·ч/год
| Снижение потерь ΔΔW (В2), тыс. кВт·ч/год | 43,128 тыс. кВт·ч/год
| Экономия на потерях (В2), руб./год | 13098 руб./год
ПРИВЕДЁННЫЕ ЗАТРАТЫ И СРОК ОКУПАЕМОСТИ
| Приведённые затраты В1, руб./год | 39393 руб./год
| Приведённые затраты В2, руб./год | 256907 руб./год
| Разность ΔЗ = З₁−З₂, руб./год | -217514 руб./год
| Срок окупаемости Ток (В2), лет | 108 лет
| Нормативный срок Тн, лет | 8,3 лет
| ★ ВЫВОД В2 | #REF!
❓ Почему ΔЗ отрицательное?
ΔЗ = З₁ − З₂. Если З₂ > З₁ — результат отрицательный. Это означает: приведённые затраты нового варианта ВЫШЕ из-за больших капвложений. Это НЕ значит «нет экономии» — потери реально снижаются. Просто инвестиции велики.
📊 Что означает Ток > Тн?
Ток = К / Эпот — сколько лет потребуется чтобы экономия на потерях «отбила» капвложения. Тн = 1/Ен = 8.3 года — нормативный предел окупаемости. Если Ток >> Тн — замена оправдана не экономикой потерь, а другими факторами (см. ниже).
✅ Когда замена всё равно обоснована?
1. Нормативный износ — провод старше 40 лет, обязательная замена по регламенту. 2. Пропускная способность — ток нагрузки растёт, старое сечение не обеспечивает режим. 3. Надёжность — высокая аварийность, потери от недоотпуска превышают экономию на потерях. 4. Совокупный эффект — добавить стоимость аварийных ремонтов и штрафов за недоотпуск.
💡 Как ввести данные по нескольким фидерам?
В текущем файле — один фидер. Если нужно сравнить несколько фидеров или сечений (как в таблице Вороново Ф-29: сечение 70 и 95) — скопируй лист «1_Исходные данные» и «2_Расчёт» для каждого варианта, или попроси сделать сводную таблицу по вариантам.
ВАРИАНТ 3 — РЕЗУЛЬТАТЫ
| Потери В3, тыс. кВт·ч/год | 66,426 тыс. кВт·ч/год
| Снижение потерь ΔΔW (В1→В3), тыс. кВт·ч/год | 63,283 тыс. кВт·ч/год
| Экономия на потерях (В3), руб./год | 19219 руб./год
| Приведённые затраты В3, руб./год | 263109 руб./год
| Разность ΔЗ = З₁−З₃, руб./год | -223716 руб./год
| Срок окупаемости Ток (В3), лет | 77,5 лет
| ★ ВЫВОД В3 | #REF!